ZAKŁAD BUDOWLANO-HANDLOWY

Henryk Garczyński

78-400 SZCZECINEK ,ul. Wybickiego 26

# PROJEKT BUDOWLANY

## PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJĄCA NA BUDOWIE

## SIECI DESZCZOWEJ

INWESTOR:  MIASTO SZCZECINEK

78-400 SZCZECINEK  PL. WOLNOŚCI 13

ADRES: 78- 400 SZCZECINEK  UL. KAMIŃSKIEGO

DZ. NR 810, 458/3, 535 OBR.0013 SZCZECINEK

Projektował: tech. Henryk Garczyński

- październik 2020 r.

Oświadczenie

  - Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  z późniejszymi zmianami oświadczam, że projekt budowlany przebudowa drogi polegająca na budowie sieci deszczowej w ul. Kamińskiego w Szczecinku na dz. nr 810, 458/3, 535 obr.0013 Szczecinek wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

# Zawartość opracowania:

# Opis do projektu zagospodarowania

# Opis techniczny

# Kopie warunków i uzgodnień

4.0 Część graficzna:

4.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

4.2.Profil podłużny kanalizacji deszczowej  1:100/200

4.3.Profil podłużny kanalizacji deszczowej  1:100/200

4.4.Profil podłużny kanalizacji deszczowej  1:100/200

4.5.Profil podłużny przykanalików  1:100/200

4.6.Profil podłużny przykanalików  1:100/200

4.7.Schemat  przełączeń

4.8.Schemat przełączeń

I.OPIS  DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.0.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Istniejący stan zagospodarowania terenu przedstawiony został na mapie do celów projektowych opracowanej w skali 1:500. Drogi występujące w obszarze opracowania posiadają nawierzchnię asfaltową. Chodnik :  z kostki betonowej .

Istniejąca sieć deszczowa dn 600 przebiega w jezdni ulicy Kamińskiego oraz w skrzyżowaniach z ulicami Wyszyńskiego oraz Mickiewicza , ze spadkiem w kierunku ul. Mickiewicza.

Do ww sieci włączona jest sieć deszczowa dn 300 i dn 400 w ul. Wyszyńskiego oraz  dn300 z ul. Limanowskiego i Matejki.

Do istniejącej sieci przyłączone są również przewody deszczowe z posesji przyległych do ulicy Kamińskiego.

W obszarze opracowania występuje następujące uzbrojenie podziemne:

-sieć kablowa energetyczna

-sieć telekomunikacyjna

-sieć tV

-sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej

-sieć wodociągowa

-sieć gazowa

-sieć cieplna

W obszarze opracowania  nie wyklucza się istnienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia doziemnego.

2.0.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Istniejąca sieć deszczowa przebiegająca w jezdni ul. Kamińskiego  w całości przeznaczona jest do likwidacji .Konieczność ta wynika z jej złego stanu technicznego, którego oceny dokonano na podstawie inspekcji kamerą TV . Istniejący kanał jest w wielu miejscach załamany, z poprzecznymi pęknięciami .

Pierwotnie miał być poddany remontowi metoda bezwykopową. Jednakże po wykonaniu analizy techniczno-ekonomicznej , w porozumieniu z Inwestorem  i P.W.i K. Sp. z o.o. w Szczecinku-administratora sieci deszczowej na terenie miasta, uzgodniono  wykonanie nowej sieci deszczowej dn 500 , zastępującej przedmiotowy kolektor.

Projektowana sieć deszczowa przebiegać będzie w jezdni ul.Kamińskiego , obok sieci istniejącej.

Poza siecią deszczową , zaprojektowano również przełączenia do projektowanej sieci deszczowej istn. przewodów deszczowych z posesji przyległych do przebudowywanych dróg.

Z uwagi na kolizję z kolektorem kanalizacji sanitarnej dn 500, odcinek kolektora od studni D9 do D7, zaprojektowano z zastosowaniem syfonu . Szczegółowe rozwiązania pokazano w części rysunkowej opracowania.

Trasa sieci nie koliduje z zielenią niską ani wysoką.

Sieć kanalizacji deszczowej stanowi uzbrojenie podziemne liniowe. Planowane posadowienie  kanału projektuje się na głębokości od 1,6 do 2,9 m poniżej poziomu terenu. Uzbrojenie sieci stanowić będą wpusty uliczne bet. dn 500mm z osadnikiem 0,5m oraz studnie inspekcyjne i rewizyjno-połączeniowe BS 1200.Studzienkę D14, do przełączenia sieci dn 300 z ul. Matejki  zaprojektowano jako PP 425.

Zagospodarowanie sieci deszczowej nie powoduje zmian w sposobie użytkowania terenu.

W czasie budowy sieci wymagane będzie jedynie czasowe wyłączenie z użytkowania terenu w pasie ok. 2,0 -3,0m.

Jezdnię oraz pozostały teren po zakończeniu  budowy, wykonawca zobowiązany jest uporządkować i przywrócić  do stanu pierwotnego z odtworzeniem utwardzeń i nawierzchni drogowych - zgodnie z opisem zawartym w dalszej części opracowania.

3.0.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm./ obszar oddziaływania (teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu) projektowanej sieci kanalizacji deszczowej obejmować będzie tereny działek nr 810, 458/3 i 535 obr.0013 i nie będzie wykraczać poza ich granice.

Projektowane obiekty budowlane położone są poza obszarami Natura 2000, nie naruszają                  stosunków wodnych działek sąsiednich oraz nie powodują ograniczeń zagospodarowania działek  sąsiednich m.in. w związku z Prawem ochrony środowiska, Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawą o drogach publicznych, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Projektowana sieć deszczowa nie wpłynie negatywnie na istniejące wokół realizowanej inwestycji tereny    i obiekty budowlane.

Wody opadowe z istniejących dachów i ulic odprowadzane będą przez projektowaną kanalizację deszczową do istniejącej sieci w ulicy Mickiewicza. Nie przewiduje się nadmiaru wód deszczowych z istniejącego zagospodarowania terenu. Projektowane wpusty uliczne przejmą wody opadowe i poprzez przewody deszczowe odprowadzą je ostatecznie do odbiornika.

Rozwiązania techniczne sposobu zagospodarowania terenu nie spowodują żadnych uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Obszar inwestycji nie ograniczy dostępu do dróg publicznych i nie stworzy zagrożenia pożarowego w myśl przepisów p-poż.

Ponadto nie będzie powodować emisji nieprzyjemnych zapachów w ilościach ponadnormatywnych oraz wibracji o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczające obiekty budowlane.

II.OPIS TECHNICZNY:

1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1.Podkład geodezyjny 1:500

1.2.Obowiązujące normy i przepisy

1.3.Wizja lokalna i pomiary w terenie

2.0.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych na wykonanie  kanalizacji deszczowej w ulicy Kamińskiego w Szczecinku oraz w obrębie skrzyżowań  ulic do niej przyległych tzn.: ul Wyszyńskiego i Mickiewicza.

Zakres opracowania obejmuje sieć deszczową w ww ulicy, jak również przełączenia do projektowanej sieci deszczowej istn. przewodów deszczowych z przyległych ulic i posesji.

3.0 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Projektowany zakres rzeczowy zadania w zakresie budowy sieci deszczowej obejmuje wykonanie:

- Kanału deszczowego  PCV-U Ø 500mm SN8   	L= 289,0 m

- Kanału deszczowego  PCV-U Ø 315mm SN8   	L= 12,0 m

- Kanału deszczowego  PCV-U Ø 200mm SN8

do przełączeń					   	L= 14,0 m

- Przyłączy deszczowych od wpustów ulicznych

PCV-U Ø 200mm SN8   					 L= 50,0 m

- Wpustów deszczowych dla studni bet. Dn500	   12 kpl

- Studni rewizyjnej bet. Ø 1200mm	            	   13 kpl.

- Studni rewizyjnej  PP Ø 425 mm			     1 kpl.

Istniejące odcinki sieci deszczowej oraz studnie kolidujące z z projektowanym kanałem należy zdemontować. Pozostałe przewody zamulić.

Uwaga: po zakończeniu robót , nieuszkodzone pokrywy żeliwne ze zdemontowanych włazów studni należy zdeponować w P.W. i K. sp. zo.o. w Szczecinku   za protokołem przekazania.

# 4.0 SIEĆ DESZCZOWA:

4.1.Rurociągi i prace montażowe

Sieć deszczową zaprojektowano z rur i kształtek  PCV-U przeznaczonych do zabudowy podziemnej o sztywności obwodowej SN8, łączonych na kielich z uszczelką gumową.

Przewody układać w wykopie o wyprofilowanym w dnie spadku na podsypce piaskowej gr. 0,20 spełniającej wymagania montażu i układania rur tworzywowych o ściance strukturalnej. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B- 11112 [4].

Aprobata techniczna dla rur  PCV-U powinna potwierdzać możliwość stosowania rur do budowy sieci kanalizacyjnych bezciśnieniowych. Przewody ułożone w uprzednio wyprofilowanym dnie wykopu zasypywać ręcznie piaskiem warstwą min. gr. 0,3m nad wierzch  rurociągu a następnie zagęszczać mechanicznie.

Maksymalna grubość warstw zagęszczanych do 30cm. Całość prac ziemnych poszczególnych odcinków kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Część II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09.02.1995r. z późn. zm.) oraz „Warunkami technicznymi wykonani i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

Rury należy układać w wykopach o ścianach pionowych, wykonanych mechanicznie lub ręcznie. Wykopy pod kanały należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do studzienki i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej o gr. 0,2m. Rury przed montażem należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu (w szczególności uszczelki gumowe w kielichach). Rury należy układać kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia, rury należy częściowo zasypać i wykonać próby szczelności. Po ich wykonaniu należy przystąpić do zasypki i zagęszczenia warstwami o grubości 0,2m, przy zachowaniu minimalnej warstwy ochronnej - 0,4m. Do zagęszczania należy użyć pospółki lub kruszywo łamane średnio i gruboziarniste zagęszczone do 0,97 stopnia skali PROCTORA.

Grubość warstwy zagęszczonej -maksimum 30cm. W przypadku wykopu w gruncie stabilizowanym, grunt z wykopów nadaje się do zasypu, a zagęszczenie wykonać płytami wibracyjnymi.

4.2.Uzbrojenie sieci

Uzbrojenie sieci stanowić będą studzienki kanalizacyjne, połączeniowo-rewizyjne z kręgów żelbetowych dn 1200 mm oraz studzienka PP Ø 425 mm.

Studzienki dn  1200 : prefabrykowane, z pierścieniami odciążającymi i włazami żeliwnymi kl. D400 z zabezpieczeniem ryglowym . Studzienki należy wykonywać w wykopach jamistych o wymiarach w planie 2,5x2,5m. Ściany studzienek do wysokości 0,30m ponad górną powierzchnię kanału należy wykonać z betonu B40 hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniającymi.

Element denny studzienki powinien mieć wyrobione koryta zgodnie z przekrojami i kierunkiem zbiegających się kanałów. Przejścia rurociągów przez ściany przy pomocy typowych przejść szczelnych-tulei ochronnych PCV z uszczelką gumową, osadzanych przy ich wykonaniu. Styki kręgów i płyty pokrywowej należy wypełnić zaprawą cementową kl. 80 z domieszką masy klejowej wodoszczelnej. W studzience należy wykonać stopnie złazowe ułożone mijankowo w dwóch rzędach odległych od siebie o 0,3m między osiami. Odległość między stopniami w rzędzie powinna wynosić 0,3m.

Stopnie w gniazdach osadzać na zaprawie cementowej marki 80.

Włazy kanałowe należy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. Regulację wysokości osadzonych włazów w dostosowaniu do warunków terenowych, w granicach do 30cm przeprowadzać przez zastosowanie pierścieni dystansowych (betonowych lub z tworzywa PEHD). Włazy zlokalizowane w jezdni o nawierzchni utwardzonej montować na pierścieniach odciążających.

Studzienkę D14 zaprojektowano jako PP 425 składającą się z : kinety zbiorczej, rury studziennej karbowanej, rury teleskopowej , włazu żeliwnego D400(40T) z zabezpieczeniem ryglowym. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, natomiast w terenach zielonych powinien znajdować się co najmniej 5cm ponad terenem.

Dodatkowe uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowić będą wpusty uliczne - klasy D400 o formie płaskiej z kołnierzem i zawiasem zabezpieczającym przed kradzieżą,dla studni betonowej Dn500, osadzone na pierścieniu dystansowym, w wersji z zawiasem. Wpusty zamontować na studzienkach deszczowych  Dn 500 betonowych z osadnikiem 0,5m  i koszem typu WU-II wg KB-4.12.1.(5) z zastosowaniem pierścieni odciążających.

Zabezpieczenie studzienek betonowych przed infiltracją wód gruntowych:

•od zewnątrz   - powłoki bitumiczne

•od wewnątrz  - nasycenie „OMBRAN” (lub inną substancją wodoodporną)

Projektuje się wykorzystanie 3 studzienek istniejących , oznaczonych  w projekcie zagospodarowania terenu symbolem Dist.1,Dist.2 i Dist.3.

UWAGA: studzienkę włączeniową Dist.3 należy poddać remontowi , polegającym na :

● przemurowaniu górnych warstw cegieł bezpośrednio pod włazem ;

● usunięciu istniejących stopni złazowych i osadzenie nowych;

● osadzeniu   nowego włazu żeliwnego typu ciężkiego kl. D400 jak na studniach projektowanych;

● uzupełnieniu ubytków zaprawy w spoinach .

Do przemurowania górnych warstw cegieł i uzupełnienia ubytków cegieł należy użyć nowej cegły klinkierowej kanalizacyjnej kl. 350 oraz zaprawy o potwierdzonej odporności na korozję siarczanową np. OMBRAN W.

Studnie D 4 i D11 (BS 1200) zaprojektowano jako osadnikowe z osadnikiem H=0,5 m .

Studnie betonowe osadnikowe umożliwią czyszczenie sieci  oraz ułatwią jej eksploatację.

4.3.Próby szczelności

Po ułożeniu przewodów należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach powinny być ujęte w formie protokołu, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały, podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione.

Po ułożeniu, przewody odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi poddać próbie szczelności na eksfiltrację. Badany odcinek należy zamknąć mechanicznie np. korkami lub pneumatycznymi workami w studzienkach. Urządzenia do zamykania badanych kanałów muszą być na czas próby wyposażone w króćce z zaworami umożliwiającymi:

- odprowadzenie wody

- odpowietrzenie w najwyższym punkcie

- połączenia urządzenia pomocniczego

- opróżnienie kanału z wody po próbie

Przewód z rur kanałowych PCV poddaje się próbie szczelności na ciśnienie o wartości 3,0m sł. w. Czas trwania próby 15minut.

Przewód uważa się za szczelny, gdy dopełnienie wody w czasie trwania próby nie wynosi więcej niż 0,02 dm3/m2 powierzchni rury.

Badany odcinek przed próbą powinien pozostawać przez jedną godzinę całkowicie napełniony.

Po sprawdzeniu na szczelność, złącza zabezpiecza się obsypką z piasku w strefie kanałowej z odpowiednim zagęszczeniem. Przeprowadzona próba szczelności na ciśnienie 3,0 m sł.w. jest gwarancją zabezpieczenia przewodu przed infiltracją wód gruntowych do w/w wartości.

Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodu PCV, a osobno dla studni rewizyjnych wykonanych z betonu. Sposób przeprowadzenia próby szczelności dla studni jest analogiczny, z tym że zamiast urządzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lub przezroczystego tworzywa dokonuje się pomiaru lustra wody w badanej studzience kanalizacyjnej. Próbę szczelności uważa się za pozytywną, jeżeli ubytek wody nie przekracza 2,0l/m2 powierzchni zwilżonej w ciągu doby.

5. SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wyznaczyć wszystkie kolizje z istn. uzbrojeniem podziemnym, zgłosić ten fakt odpowiednim służbom eksploatacyjnym, wykonać poprzeczne wykopy kontrolne, a przewody zabezpieczyć przez podwieszenie. Istniejącą armaturę zabezpieczyć i oznakować. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne należy bezwzględnie wykonać ręcznie.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz stosowania się do zapisów i uwag ujętych w załączonych do projektu uzgodnieniach branżowych.

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej krzyżować się będzie z następującym istniejącym uzbrojeniem terenu :

•	siecią wodociągową

•	siecią kanalizacji sanitarnej

•	siecią cieplną

•	siecią gazową

•	kablami telekomunikacyjnymi

•	siecią energetyczną

Miejsca skrzyżowania proj. sieci deszczowej z istn. uzbrojeniem należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

6. MATERIAŁY

6.1. Rury

- rury kanalizacyjne tworzywowe PCV o ściance litej łączone na kielich z uszczelnieniem elastycznym klasy S o klasie wytrzymałości obwodowej SN8 .

6.2. Studzienki kanalizacyjne

•Studzienki kanalizacyjne betonowe z betonu B40 należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-92/B-10729.

•Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniającymi. Cement portlandzki 25 lub 35 powinien odpowiadać normie PN-88/B-30000. Cement hutniczy powinien odpowiadać normie PN-88/B-30005.

• kręgi betonowe wg BN-86/8971-08

•Włazy kanałowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-74051:1994, typ ciężki D400 wg PN-H-74051-2:1994, wyposażone w zabezpieczenie ryglowe.

•Płyty żelbetowe oraz pierścienie odciążające – wg KB4.4.12.8

Płyty żelbetowe nastudzienne wg KPED karta 02.05 (44).

•Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

•Piasek i pospółka na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych oraz studzienek wg PN-87/B-01100.

Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i zatarte na gładko.

Włazy kanałowe kl. D400 powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 600mm. Włazy należy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne powinny być wyposażone we właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-294 i wykonane jako przejezdne z pierścieniami odciążającymi, wyposażone w zabezpieczenie ryglowe. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, natomiast w trawnikach i zieleńcach powinien znajdować się co najmniej 5cm ponad terenem.

Studzienki należy wykonać o konstrukcji tradycyjnej monolityczo-prefabrykowanej. Pod dno należy ułożyć podsypkę z piasku grubości 20cm w gruncie suchym, ze żwiru z drenażem w gruncie nawodnionym.  Ściany studzienek do wysokości 0,30m ponad górną powierzchnię kanału należy wykonać z betonu B40 hydrotechnicznego.

Na tak wykonaną dolną część studzienki należy ułożyć kręgi betonowe, płytę przykrywową i właz kanałowy. Ilość kręgów jest uzależniona od głębokości studzienki.

Połączenia szczelne kręgów i płyty nakrywkowej należy wykonać przy pomocy masy uszczelniającej cementowo-klejowej. Osadzenie włazów i stopni włazowych należy wykonać również na zaprawie cementowej klasy 80. Odstęp stopni włazowych co 30cm.

Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Ściany murowane powinny wewnątrz mieć wygładzone spoiny poziome i pionowe.

Zewnętrzna powierzchnia ścian powinna być zarapowana i posmarowana środkami bitumicznymi. W przypadku występowania agresywnych wód gruntowych zewnętrzna warstwa ścian powinna być odpowiednio zabezpieczona.

Do przełączenia sieci deszczowej dn 300 z ul.Matejki  zaprojektowano studzienkę rewizyjno-połączeniową PP 425 składające się z : kinety zbiorczej, rury studziennej karbowanej, rury teleskopowej , włazu żeliwnego D400(40T).Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych.

UWAGA: w trakcie  prowadzenia prac nie wyklucza się wystąpienia opadów deszczu, przy których należy zabezpieczyć ciągłość odbioru wód deszczowych   - wody z kolektora skierować należy do tymczasowego szczelnego rurociągu o wielkości dostosowanej do ilości ścieków do przepompowania. Należy zapewnić niezależny system zasilania pomp w energię elektryczną .Uwzględnić zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną.

7.0.Roboty ziemne

Wytyczenie trasy projektowanych sieci  zlecić uprawnionemu geodecie.

Roboty ziemne wykonać mechanicznie , a w miejscach kolizji-ręcznie na odkład . Z uwagi na prowadzenie sieci w terenie zurbanizowanym, przewidziano wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych,umocnionych pełnym szalowaniem. Rodzaj umocnienia pozostawia się do wyboru wykonawcy robót.

Z badań geologicznych opracowanych dla przedmiotowego obszaru wynika, że na trasie projektowanej sieci występują proste warunki gruntowo-wodne. Zbadane podłoże gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia , za wyjątkiem nasypów niekontrolowanych. W poziomie posadowienia przewodów i studni występują grunty nośne  – piasek drobny i piasek średni. W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami.

Wodę gruntową jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokości od 2,0 do 2,8 w otworach nr 2 i 3. Głębokość ustabilizowanego zwierciadła wody wynosi  1,5 m w otworze nr 1. Obraz warunków wodnych odnosi się do okresu wierceń .Przewiduje się wahania ustabilizowanego zwierciadła w granicach +- 0,5m.

Z uwagi na proste warunki gruntowe projektuje się posadowienie rurociągu na istniejącym podłożu gruntowym .

Nie wyklucza się występowania  na trasie sieci gruntów słabonośnych .W miejscu ich występowania należy wybrać do 0,5 m warstwę gruntu poniżej projektowanego dna przewodu i studni, a  miejsce wybranego gruntu wypełnić „poduszką ” z pospólki (kruszywo naturalne 0-31,5mmm),układanej warstwami ,zagęszczonej do Id=0,7 , owiniętej w geowłókninę separacyjną.

Poduszkę pod rurociąg dn 500 wykonać na szerokości 1,0 m symetrycznie do osi przewodu; poduszkę pod studnie wykonać większą o 0,5m od obrysu studni.

Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych  , na odcinku D9-Dist.3 odwodnienie wykopu wykonać za pomocą  igłofiltrów o śr. do 50mm w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypką na gł. do 4,0m ( co 2,0m )  z zastosowaniem szczelnych ścianek Larsena na głębokości 6,0 m.

Pozostały wykop odwodnić  za pomocą pompowania wody bezpośrednio z wykopu z zastosowaniem studzienki czerpalnej. Prace odwodnieniowe należy wykonywać w sposób nie naruszający naturalnej struktury gruntu i nie  zagrażający  stateczności budynków , pod nadzorem osoby uprawnionej. Dno wykopów  należy oczyścić z elementów stałych jak gruz, kamienie, korzenie i wyrównać pod podsypkę piaskową. Po ułożeniu rurociągów wykonać obsypkę z dobrze zagęszczonego piasku grub. 20 cm ponad wierzch rury, a pozostałą część wykopu zasypać gruntem niewysadzinowym (piasek od drobno do gruboziarnistego, pospółka niesortowana) i  zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Id = 1,0 w skali Proctora.

Wykopy na całej długości oznakować taśmą odblaskową, a od czoła i z tyłu postawić barierki, oraz znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotach ziemnych.

W miejscach skrzyżowań wykopów z ciągami dla pieszych montować mostki z barierkami.

Po zakończeniu robót nawierzchnie ulic, chodników ( poza rejonem przebudowywanych dróg) i terenów zielonych doprowadzić do stanu pierwotnego.

Przy wykonywaniu robót ziemnych przestrzegać przepisów b.h.p.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami PN-98/S-022-5 oraz BN-83/8836-02 „Przewody podziemne –roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

8.0.ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ

8.1. Zaprojektowano odtworzenie istniejących nawierzchni po wykonanych przekopach. Prace obejmowały będą odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni bitumicznej w miejscu przekopów do wysokości rzędnych istniejącej nawierzchni.

8.2. Na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych pod względem warunków   gruntowo wodnych dokumentowane podłoże należy zaliczyć do grupy nośności G1. Warunki wodne są dobre. Projektowane obiekty budowlane należy zaliczyć  do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8.3. Projektowana konstrukcja jezdni bitumicznej po przekopach

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W  gr. 3cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwiązanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5; E1>100, E2>120, Is>1,00 grub. 20 cm

- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego o CBR>25 i k>=8 m/d, Ev2>= 120MPa, wskaźnik zagęszczenia Is >=1,00, gr. 10 cm

8.4. Ograniczniki nawierzchni jezdni ( krawężniki kamienne )

Po przebudowie wpustów deszczowych należy wbudować krawężniki kamienne wg konstrukcji jak poniżej:

-  krawężnik kamienny 15x30x100

-  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- ława betonowa z oporem z betonu C12/15 F=0,063 m2

8.5. Przeprowadzenie prac

Po zakończeniu robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej  w miejscach przekopów wykonane zostana warstwy konstrukcji nawierzchni w taki sposób, że wrstwa ścieralna na przekopie równała się będzie z górna płaszczyzną warstwy ścieralnej istniejącej.Odtworzenie nawierzchni na przekopach jednakowej szerokości z uprzednim obcięciem krawędzi piłą mechaniczną.

9.0.Uwagi końcowe :

- wykonawca robót powiadomi wszystkich użytkowników terenu i uzbrojenia podziemnego

o przystąpieniu do robót ziemnych ;

- wytyczenie trasy sieci oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej zlecić służbom

Geodezyjnym;

-wykonawca robót odtworzy wszelkie istniejące urządzenia podziemne;

-sieć w stanie odkrytym zgłosić do odbioru w P.W.i K. Sp. zo.o. w Szczecinku;

- całość robót należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i

Odbioru Robót  Budowlano Montażowych tom II.

10.0. PRZEPISY I NORMY TEMATYCZNIE ZWIĄZANE.

PN-EN-1852-1:1999Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)

BN-8971-08	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-H-74086	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000	Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu drogowego pieszego i kołowego – Zasady konmstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

PN-H-74080/01Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999	Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999	Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych  - Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610:2002	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-EN 752-4:2001	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne _ Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko.

BN-6738-03	Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-B-06250	Beton zwykły.

PN-B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30005	Cement hutniczy.

PN-B-06711	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-01100	  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-B-06712	Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-30000	Cement portlandzki

PN-B-01800	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia.

BN-6753-02	Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

PN-B-04615	Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

PN-B-24620	Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-B-24622	Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-12037	  Cegła kanalizacyjna.

11. INNE DOKUMENTY

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

2.Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowanych przez "Transprojekt – Warszawa”.

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II.   Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki sanitarnej, grzewczej , gazowej i klimatyzacji. Warszawa 1996r.

5. Katalogi Budownictwa:

KB 4.-4.12.1 Studzienki kanalizacyjne połączeniowe przelotowe i spadowe.

KB 4.-3.3.1.10.(3) Wpusty deszczowe uliczne i podwórzowe.

6. Podziemne taśmy ostrzegawcze-instalacja i zastosowanie Sparks.

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

7. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 168, poz. 1763)

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997r w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz.401).

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

12. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.

Opracował:

tech. Henryk Garczyński

# 12.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA:Przebudowa drogi polegająca na budowie sieci deszczowej

ADRES:78- 400 Szczecinek  ul. Kamińskiego działka nr 810, 458/3 i 535

obręb 0013 Szczecinek

INWESTOR: Miasto Szczecinek ,78-400  Szczecinek,pl. Wolności 13

PROJEKTANT: tech. H. Garczyński

1. Zakres i kolejność robót dla całego zamierzenia budowlanego :

- Wykonanie wykopów w gruntach kat. III-IV do głębokości 1,6÷2,9m

- Wykonanie zabezpieczeń wykopów pełnym szalowaniem

- Ułożenie rur kanalizacyjnych dn 500, 300 i 200 mm.

- Montaż studzienek inspekcyjnych  PP425 , BS 1200

- Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi

- Wykonanie obsypki piaskowej nad rurociągi

- Wywóz nadmiaru ziemi z wykopów

- Przywóz piasku i zasypanie wykopów po robotach instalacyjnych

- Doprowadzenie terenu do stanu przed inwestycyjnego

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

W obrębie planowanej budowy występują urządzenia podziemnego uzbrojenia, tereny innych użytkowników, gdzie w trakcie wykonywania robót należy przestrzegać uwag zawartych w projekcie.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:                                                                nie dotyczy

4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji zadania określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Kamińskiego.Teren prowadzenia robót należy oznakować poprzez zastosowanie tablic informacyjnych, taśm ostrzegawczych, kładek, mostków z barierkami dla ruchu pieszego.

5. Prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Nie dotyczy

6.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Nie dotyczy

Opracował:

tech. Henryk Garczyński