- K.7021.10.62.2015

- Szczecinek dnia 25-11-2015r.

- Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic, będących w eksploatacji Miasta Szczecinek w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.”.

Miasto Szczecinek jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.                poz. 907 z późn. zm.), w związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ przekazuje niniejszym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Zapytanie 1.

W rozdz. III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, punkt 1.1 brzmi: „1.1 Naprawę i konserwację urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic należy wykonywać na podstawie wpisów w rejestr awarii i potrzebnych prac konserwacyjnych, dokonanych przez Zamawiającego, który znajduje się w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Szczecinek”.

Prosimy o wyjaśnienie: w jakiej formie prowadzony będzie podczas realizacji niniejszego zamówienia rejestr awarii i potrzebnych prac konserwacyjnych?

Wyjaśnienie 1.

Rejestr awarii i potrzebnych prac konserwacyjnych prowadzony będzie przez pracownika Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Szczecinek w formie elektronicznej, na podstawie zgłaszanych awarii i nieprawidłowości w funkcjonowaniu oświetlenia.

- Zapytanie 2.

W jaki sposób ww. rejestr awarii i potrzebnych prac konserwacyjnych będzie udostępniony Wykonawcy?

- Wyjaśnienie 2.

Bezpośrednio po dokonaniu wpisu w w/w rejestrze Zamawiający powiadomi Wykonawcę emailem lub telefonicznie o konieczności usunięcia awarii lub wykonania prac konserwacyjnych.

- Zapytanie 3.

W rozdz. III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, punkt 1.3 brzmi: „Przystąpienia do wykonania potrzebnego zakresu prac nie później niż tego samego dnia licząc od momentu ustalenia przez Zamawiającego potrzebnego zakresu prac wpisanego do rejestru, o którym mowa w ust. 1.1.”

- Prosimy o uściślenie zapisu: jakie czynności Zamawiający uważa za „przystąpienie do wykonania”?

- Wyjaśnienie 3.

Przystąpienie do wykonania potrzebnego zakresu prac Zamawiający rozumie jako sprawdzenie przyczyny zgłoszonej awarii lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu oświetlenia.

- Zapytanie 4.

- W załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 11 i 12 w tabeli przedstawiającej zakres usług objętych niniejszym zamówieniem brzmią: „Wymiana Żarówek LED 36W” i „Wymiana Żarówek LED 48W”.

- Prosimy o doprecyzowanie zapisu: czy jest to żarówka LED czy panel LED do oprawy drogowej? Jeżeli panel LED to prosimy o podanie typu oprawy, natomiast w przypadku żarówki prosimy o podanie rozmiaru gwintu.

- Wyjaśnienie 4.

Są to panele LED: 36W do oprawy MIRA LED oraz 48W do kolumny świetlnej SAL DECO-3 LED.

- Zapytanie 5.

- W załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 22 w tabeli przedstawiającej zakres usług objętych niniejszym zamówieniem:

- Wymiana zegara sterującego.

- Prosimy o podanie dokładnych danych dotyczących zegarów sterujących.

- Wyjaśnienie 5.

Zegary astronomiczne ZE-02.

- Zapytanie 6.

- W załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 28 w tabeli przedstawiającej zakres usług objętych niniejszym zamówieniem:

- Wymiana zamków w szafkach oświetleniowych.

- Prosimy o podanie dokładnych danych dotyczących zamków w szafkach oświetleniowych.

- Wyjaśnienie 6.

Zamki systemowe Master Key.

Zapytanie 7.

- W załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 37 w tabeli przedstawiającej zakres usług objętych niniejszym zamówieniem:

- Wymiana wysięgników do opraw rtęciowych.

- Prosimy o podanie wymiarów wysięgnika oraz typu słupa na którym ma zostać zamontowany (ŻN, ozdobny, stalowy)?

- Wyjaśnienie 7.

Wysięgniki na słupach stalowych o wymiarach 1m/1m/5st -10st.

- Zapytanie 8.

- W załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 38 w tabeli przedstawiającej zakres usług objętych niniejszym zamówieniem:

- Wymiana słupów stalowych.

- Prosimy o podanie wysokości, typu słupa na którym ma zostać zamontowany (ozdobny, drogowy) oraz tego czy ma być wymieniony z fundamentem czy bez?

- Wyjaśnienie 8.

Słup drogowy stalowy okrągły o wysokości od 7m do 8m, bez fundamentu.

- Zapytanie 9.

- W załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 44 w tabeli przedstawiającej zakres usług objętych niniejszym zamówieniem:

- Montaż pokryw wnękowych na słupach.

- Prosimy o podanie typu słupa, w którym należy wymienić pokrywy wnękowe.

- Wyjaśnienie 9.

W zależności od tego, na którym słupie zostaną wyrwane pokrywy mogą to być słupy kompozytowe lub stalowe ocynkowane.

Należy przyjąć uniwersalną cenę pokrywy na słupie.

- Zapytanie 10.

- W załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 45 w tabeli przedstawiającej zakres usług objętych niniejszym zamówieniem:

- Wymiana szafek oświetleniowych.

- Prosimy o podanie dokładnych danych dotyczących szafek oświetleniowych (ilość faz, ilość obwodów, sposób sterowania).

- Wyjaśnienie 10.

Szafki oświetleniowe 3-fazowe, 6 obwodów, sterowanie zegarem astronomicznym.

- Zapytanie 11.

- W załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 46 w tabeli przedstawiającej zakres usług objętych niniejszym zamówieniem:

- Sprawdzenie działania oświetlenia raz w tygodniu.

- Prosimy o doprecyzowanie (wymienienie niezbędnych czynności) zakresu tej usługi.

- Wyjaśnienie 11.

Objazd raz w tygodni ulic, na których zainstalowane jest oświetlenie, będące w eksploatacji Miasta Szczecinek i sprawdzenie czy wszystkie punkty świetlne świecą.

- Z poważaniem

- Daniel Rak

- Zastępca Burmistrz Miasta